## Cañerías
Cañería | D. Nominal | OD (mm) | WT (mm) | ID (mm) | Longitud (m) | K Total | Material | Rugosidad (mm) | Nodo Inicio | Nodo Fin | Fittings
Pipe 1 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 1.404 | 1.028 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Tank 1 | Centrifugal Pump 1 | Ball (Le/D=3.0); Reducer - Contraction (100 mm)
Pipe 3 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 88.56 | 2.278 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 1 | Node 2 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 45° (Le/D=15.0); Mitre Bend @ 45° (Le/D=15.0)
Pipe 11 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 12.744 | 2.7713 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Centrifugal Pump 1 | Fixed dP Device 1 | Swing Check - Vertical (Le/D=50.0); Ball (Le/D=3.0); Ball (Le/D=3.0); Reducer - Enlargement (100 mm); Ball (Le/D=3.0); Reducer - Contraction (100 mm); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 12 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 7.56 | 0.9289 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Fixed dP Device 1 | Node 1 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 13 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 2.268 | 0 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 2 | Node 11 | —
Pipe 4 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 32.94 | 1.822 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 11 | Node 3 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 5 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 97.308 | 1.8578 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 12 | Node 4 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 14 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 4.104 | 0 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 3 | Node 12 | —
Pipe 15 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 5.184 | 0 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 4 | Node 14 | —
Pipe 6 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 43.2 | 1.8578 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 14 | Node 5 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 16 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 4.73 | 0 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 5 | Node 16 | —
Pipe 7 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 93.312 | 1.8578 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 16 | Node 6 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 17 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 3.1104 | 0 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 6 | Node 18 | —
Pipe 8 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 9.4068 | 1.8578 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 18 | Node 7 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 18 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 5.25 | 0 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 7 | Node 19 | —
Pipe 19 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 106.92 | 1.8578 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 19 | Node 20 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 20 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 1.8641 | 0.7741 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 20 | Node 21 | Mitre Bend @ 60° (Le/D=25.0); Mitre Bend @ 60° (Le/D=25.0)
Pipe 21 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 23.76 | 0 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 21 | Node 22 | —
Pipe 22 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 2.6136 | 1.8578 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 22 | Node 23 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 23 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 0.675 | 0.7741 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 23 | Node 24 | Mitre Bend @ 60° (Le/D=25.0); Mitre Bend @ 60° (Le/D=25.0)
Pipe 24 | 160 mm | 160 | 9.5 | 141 | 64.8 | 0 | HDPE (ISO 4427) SDR-17.0 | 0.05 | Node 24 | Node 25 | —
Pipe 25 | 150 mm | 168.28 | 3.4 | 161.47 | 2.7108 | 0.8853 | Stainless Steel ASME B36.19M 10S | 0.04572 | Node 25 | Node 26 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Reducer - Contraction (160 mm)
Pipe 26 | 150 mm | 168.28 | 3.4 | 161.47 | 4.86 | 1.7706 | Stainless Steel ASME B36.19M 10S | 0.04572 | Node 26 | Node 27 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 27 | 150 mm | 168.28 | 3.4 | 161.47 | 0.864 | 1.7706 | Stainless Steel ASME B36.19M 10S | 0.04572 | Node 27 | Control Valve 1 | Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0); Mitre Bend @ 90° (Le/D=60.0)
Pipe 28 | 150 mm | 168.28 | 3.4 | 161.47 | 4.32 | 3.286 | Stainless Steel ASME B36.19M 10S | 0.04572 | Control Valve 1 | Node 29 | Ball (Le/D=3.0); Reducer - Contraction (110 mm); Reducer - Enlargement (110 mm); Butterfly (Le/D=45.0)
Pipe 29 | 150 mm | 168.28 | 3.4 | 161.47 | 1.62 | 1 | Stainless Steel ASME B36.19M 10S | 0.04572 | Node 29 | Pressure Boundary 1 | Exit - Rounded (K=1.0)
Total: 26 cañerías

## Nodos
Nodo | Elevación (m) | Grid X | Grid Y
Centrifugal Pump 1 | 0.3 | -3 | 1
Control Valve 1 | 7.5 | 23 | 5
Fixed dP Device 1 | 4.724 | -3 | 4
Node 1 | 4.724 | -1 | 4
Node 11 | 6.8 | 2 | 5
Node 12 | 3 | 4 | 4
Node 14 | 7.8 | 6 | 5
Node 16 | 3.42 | 8 | 4
Node 18 | 6.3 | 10 | 5
Node 19 | 11.49 | 12 | 6
Node 2 | 4.7 | 2 | 4
Node 20 | 11.49 | 14 | 6
Node 21 | 9.7 | 14 | 5
Node 22 | 9.7 | 17 | 5
Node 23 | 8.7 | 17 | 4
Node 24 | 9.21 | 19 | 5
Node 25 | 9.21 | 21 | 5
Node 26 | 6.7 | 21 | 4
Node 27 | 6.7 | 23 | 4
Node 29 | 7.5 | 25 | 5
Node 3 | 6.8 | 4 | 5
Node 4 | 3 | 6 | 4
Node 5 | 7.8 | 8 | 5
Node 6 | 3.42 | 10 | 4
Node 7 | 6.3 | 12 | 5
Pressure Boundary 1 | 6 | 25 | 4
Tank 1 | 0.3 | -9 | 1
Total: 27 nodos

## Componentes y Fluido
Tipo | Nombre | Parámetro | Valor | Unidad
Fluido | 1 1 366 103 367 106 197 0 0 4 0 1 0 368 0 2 10 Water 60 F 0 1 | Nombre | 1 1 366 103 367 106 197 0 0 4 0 1 0 368 0 2 10 Water 60 F 0 1
Fluido | 1 1 366 103 367 106 197 0 0 4 0 1 0 368 0 2 10 Water 60 F 0 1 | Temperatura | 25 | °C
Fluido | 1 1 366 103 367 106 197 0 0 4 0 1 0 368 0 2 10 Water 60 F 0 1 | Densidad | 997.05 | kg/m³
Fluido | 1 1 366 103 367 106 197 0 0 4 0 1 0 368 0 2 10 Water 60 F 0 1 | Viscosidad | 0.8909 | cP
Fluido | 1 1 366 103 367 106 197 0 0 4 0 1 0 368 0 2 10 Water 60 F 0 1 | Viscosidad | 0.000891 | Pa·s
Fluido | 1 1 366 103 367 106 197 0 0 4 0 1 0 368 0 2 10 Water 60 F 0 1 | Modelo | NIST fluid model
Fluido | 1 1 366 103 367 106 197 0 0 4 0 1 0 368 0 2 10 Water 60 F 0 1 | Fuente | WATER.FLD
Tank | Tank 1 | Elevación | 0.3 | m
Tank | Tank 1 | Presión superficial | 94.5 | kPa (abs)
Tank | Tank 1 | Nivel de líquido | 0.6 | m
Bomba | Centrifugal Pump 1 | Modo | flow | —
Bomba | Centrifugal Pump 1 | Caudal | 96 | m3/h
Bomba | Centrifugal Pump 1 | Elev. succión | 0.3 | m
Bomba | Centrifugal Pump 1 | Elev. descarga | 4.424 | m
Fixed dP | Fixed dP Device 1 | Elev. entrada | 4.724 | m
Fixed dP | Fixed dP Device 1 | Elev. salida | 4.724 | m
Fixed dP | Fixed dP Device 1 | ΔP | 0.29 | bar
C. Valve | Control Valve 1 | Elevación | 7.5 | m
C. Valve | Control Valve 1 | Modo | Fixed Cv | —
C. Valve | Control Valve 1 | Coef. flujo | 150 | Cv
PB | Pressure Boundary 1 | Elevación | 6 | m
PB | Pressure Boundary 1 | Presión | 94.5 | kPa (abs)